# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

# Αριθ. Μελέτης : 11/2019

«Προμήθεια

ηλεκτρολογικού υλικού

συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Πέλλας»

Προϋπολογισμός :  210.771,85 € με Φ.Π.Α.

Οικονομικά έτη στα οποία εκτείνεται η δαπάνη:

2019 (52.692,96 €)

2020 (105.385,93 €)

2021 (52.692,96 €)

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Μελέτης : 11/2019 |  | «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Πέλλας» Προϋπολογισμός : 210.771,85 € με Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Πέλλας, (CPV: 31681410-0 «Ηλεκτρολογικό υλικό») όπως περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα και θα αφορά τις ανάγκες για το χρονικό διάστημα 01/07/2019-30/06/2021:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λάμπα LED E27 10W | Τεμάχια | 2.100 |
| 2 | Λάμπα LED E27 8-10W ΤΥΠΟΥ FILAMENT | Τεμάχια | 600 |
| 3 | Λαμπτήρας LED E27 14-16W | Τεμάχια | 3.100 |
| 4 | Λάμπα LED E27 14-16W λεπτή | Τεμάχια | 1.000 |
| 5 | Λαμπτήρας Na 70W E27 Αχλαδωτός με εσωτερική εκκίνηση | Τεμάχια | 2.000 |
| 6 | Λαμπτήρας Na 250W E40 αχλαδωτός με εξωτερική εκκίνηση | Τεμάχια | 200 |
| 7 | Λαμπτήρας Na 70W E27 με εξωτερικό εκκινητή | Τεμάχια | 200 |
| 8 | Λαμπτήρας Na 100W E40 με εξωτερικό εκκινητή | Τεμάχια | 150 |
| 9 | Λαμπτήρας Na 150W E40 με εξωτερικό εκκινητή | Τεμάχια | 150 |
| 10 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 1000W | Τεμάχια | 20 |
| 11 | Λαμπτήρας Na 400W E40 | Τεμάχια | 70 |
| 12 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 400W E40 | Τεμάχια | 70 |
| 13 | Λαμπτήρας σηματοδότησης 60W E27: | Τεμάχια | 150 |
| 14 | Λαμπτήρας LED SMD E14 7-9W | Τεμάχια | 50 |
| 15 | Λαμπτήρας LED SMD G13 9W 230V | Τεμάχια | 300 |
| 16 | Λαμπτήρας LED SMD G13 18W 230V | Τεμάχια | 350 |
| 17 | Λαμπτήρας LED SMD G13 22W 230V | Τεμάχια | 150 |
| 18 | Φωτιστικό κορυφής Na 70W Ε27 λευκό-οπαλ ή διάφανο | Τεμάχια | 50 |
| 19 | Φωτιστικό κορυφής Na 250W /E40 λευκό-οπαλ ή διάφανο | Τεμάχια | 20 |
| 20 | Πλαστικό κορυφής | Τεμάχια | 100 |
| 21 | Λαμπάκι νυκτός LED SMD E14 230V | Τεμάχια | 1.200 |
| 22 | Panel LED 40-50W 60x60 | Τεμάχια | 60 |
| 23 | Λαμπτήρας φθορισμού 18W | Τεμάχια | 250 |
| 24 | Λαμπτήρας φθορισμού 36W | Τεμάχια | 340 |
| 25 | Λαμπτήρας φθορισμού 58W | Τεμάχια | 200 |
| 26 | Εκκινητής 70-400 W 230V | Τεμάχια | 200 |
| 27 | Εκκινητής 1000W | Τεμάχια | 80 |
| 28 | Στάρτερ 4-22W | Τεμάχια | 200 |
| 29 | Στάρτερ 4-65W | Τεμάχια | 200 |
| 30 | Φωτιστικό δρόμου led ≤30W 230V | Τεμάχια | 220 |
| 31 | Φωτιστικό δρόμου led ≤60W 230V | Τεμάχια | 90 |
| 32 | Φωτιστικό δρόμου led ≤120W 230V | Τεμάχια | 30 |
| 33 | Φωτιστικό δρόμου Na 70W E27 | Τεμάχια | 60 |
| 34 | Φωτιστικό δρόμου με E27 χωρίς όργανα έναυσης | Τεμάχια | 30 |
| 35 | Φωτιστικό δρόμου Na 250W E40 | Τεμάχια | 30 |
| 36 | Προβολέας LED SMD ΙΣΧΥΟΣ 70W 230V | Τεμάχια | 80 |
| 37 | Προβολέας LED SMD ΙΣΧΥΟΣ 100W 230V | Τεμάχια | 80 |
| 38 | Προβολέας LED SMD ΙΣΧΥΟΣ 150W 230V | Τεμάχια | 100 |
| 39 | Προβολέας μετάλλου 1000W Ε40 230V | Τεμάχια | 20 |
| 40 | Γλόμπος Φ300λευκός | Τεμάχια | 600 |
| 41 | Γλόμπος Φ400 λευκός | Τεμάχια | 100 |
| 42 | Ηλεκτρομαγνητικό Ballast για λαμπτήρες Νατρίου/Μετάλλου 70W 230V | Τεμάχια | 800 |
| 43 | Ηλεκτρομαγνητικό Ballast για λαμπτήρες Νατρίου/ Μετάλλου 100W 230V | Τεμάχια | 100 |
| 44 | Ηλεκτρομαγνητικό Ballast για λαμπτήρες Νατρίου 150W 230V | Τεμάχια | 130 |
| 45 | Ηλεκτρομαγνητικό Ballast για λαμπτήρες Νατρίου 250W 230V | Τεμάχια | 100 |
| 46 | Καλώδιο εύκαμπτο 2x1mm2 | Μέτρα | 1.000 |
| 47 | Καλώδιο εύκαμπτο 3x1,5mm2 | Μέτρα | 500 |
| 48 | Καλώδιο εύκαμπτο 3x2,5mm2 | Μέτρα | 1.000 |
| 49 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5mm2 | Μέτρα | 1.000 |
| 50 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5mm2 | Μέτρα | 1.000 |
| 51 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x4mm2 | Μέτρα | 200 |
| 52 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x10mm2 | Μέτρα | 200 |
| 53 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5mm2 | Μέτρα | 700 |
| 54 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x4mm2 | Μέτρα | 300 |
| 55 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x6mm2 | Μέτρα | 200 |
| 56 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x10mm2 | Μέτρα | 100 |
| 57 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x16mm2 | Μέτρα | 100 |
| 58 | Καλώδιο 1x2,5mm2 (τύπου Δ.Ε.Η.) | Μέτρα | 1.000 |
| 59 | Καλώδιο UTP | Μέτρα | 1.525 |
| 60 | Χαλκός 25mm2 | Μέτρα | 100 |
| 61 | Χαλκός 35mm2 | Μέτρα | 50 |
| 62 | Έυκαμπτος σωλήνας (φλεξίμ) Φ14 λευκός ή γκρί | Μέτρα | 400 |
| 63 | Έυκαμπτος σωλήνας (φλεξίμ) Φ20 λευκός ή γκρί | Μέτρα | 600 |
| 64 | Κανάλι πλαστικό 25x25 | Μέτρα | 100 |
| 65 | Κανάλι πλαστικό 40x40 | Μέτρα | 100 |
| 66 | Κανάλι πλαστικό 25χ25 αυτοκόλλητο | Μέτρα | 60 |
| 67 | Ηλεκτρόδιο γείωσης με κολάρο | Τεμάχια | 30 |
| 68 | Πίνακας πλαστικός εξωτερικός τριών σειρών με καπάκι | Τεμάχια | 20 |
| 69 | Χρονοδιακόπτης ράγας ημερήσιος με εφεδρεία | Τεμάχια | 60 |
| 70 | Πρίζα επίτοιχη εξωτερική | Τεμάχια | 100 |
| 71 | Διακόπτης εξωτερικός απλός ή A/R | Τεμάχια | 40 |
| 72 | Διακόπτης χωνευτός αλέ ρετούρ | Τεμάχια | 40 |
| 73 | Πρίζα σούκο χωνευτή | Τεμάχια | 40 |
| 74 | Μικροαυτόματος 1Χ6Α | Τεμάχια | 200 |
| 75 | Μικροαυτόματος 1Χ10Α | Τεμάχια | 100 |
| 76 | Μικροαυτόματος 1Χ16Α | Τεμάχια | 100 |
| 77 | Μικροαυτόματος 1Χ20Α | Τεμάχια | 50 |
| 78 | Μικροαυτόματος 1Χ32Α | Τεμάχια | 40 |
| 79 | Μικροαυτόματος 3Χ16Α | Τεμάχια | 20 |
| 80 | Μικροαυτόματος 3Χ20Α | Τεμάχια | 20 |
| 81 | Μικροαυτόματος 3Χ32Α | Τεμάχια | 10 |
| 82 | ΝΕΟΖΕΤ κομπλέ 1x63A (D02) χωρίς φυσίγγιο | Τεμάχια | 50 |
| 83 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 1Χ 40Α | Τεμάχια | 30 |
| 84 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 3Χ 40Α | Τεμάχια | 30 |
| 85 | Διακόπτης διαρροής 2x40Α 30mA | Τεμάχια | 100 |
| 86 | Διακόπτης διαρροής 4x40Α 30mA | Τεμάχια | 40 |
| 87 | Λυχνία ράγας LED | Τεμάχια | 100 |
| 88 | Λυχνία ράγας 3LED | Τεμάχια | 60 |
| 89 | Μπάρα γεφύρωσης μονοπολική 12 στοιχείων 10mm2 | Τεμάχια | 40 |
| 90 | Μπάρα γεφύρωσης τριπολική 12 στοιχείων 10mm2 | Τεμάχια | 40 |
| 91 | Τηλεχειριζόμενος διακόπτης ράγας 4 επαφών | Τεμάχια | 40 |
| 92 | Τηλεχειριζόμενος διακόπτης ράγας 2 επαφών | Τεμάχια | 30 |
| 93 | Κλέμα πολύφωτου άκαυστη 2,5mm2 (12αδα) | Τεμάχια | 100 |
| 94 | Κλέμα πολύφωτου άκαυστη 6mm2 (12αδα) | Τεμάχια | 100 |
| 95 | Κλέμα πολύφωτου άκαυστη 10mm2 (12αδα) | Τεμάχια | 100 |
| 96 | Κλέμα πολύφωτου άκαυστη 16mm2 (12αδα) | Τεμάχια | 60 |
| 97 | Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας | Τεμάχια | 60 |
| 98 | Πίνακας μεταλλικός IP 65 δύο σειρών | Τεμάχια | 20 |
| 99 | Πίνακας μεταλλικός IP 65 τριών σειρών | Τεμάχια | 15 |
| 100 | Πίνακας πίλαρ 600x600x300 (μία πόρτα και παραθυράκι) | Τεμάχια | 8 |
| 101 | Πίνακας πίλαρ 1000x800x300 (δύο πόρτες και παραθυράκι) | Τεμάχια | 10 |
| 102 | Φυσίγγιο ΝΕΟΖΕΤ 25Α | Τεμάχια | 60 |
| 103 | Φυσίγγιο ΝΕΟΖΕΤ 35Α | Τεμάχια | 200 |
| 104 | Φυσίγγιο ΝΕΟΖΕΤ 50Α | Τεμάχια | 200 |
| 105 | Φυσίγγιο ΝΕΟΖΕΤ 80Α | Τεμάχια | 80 |
| 106 | Φυσίγγιο Δ.Ε.Η. 40Α | Τεμάχια | 200 |
| 107 | Ντουί πορσελάνης Ε27 | Τεμάχια | 200 |
| 108 | Ντουί πορσελάνης τύπου Δ.Ε.Η. Ε27 | Τεμάχια | 400 |
| 109 | Ντουί πορσελάνης Ε40 | Τεμάχια | 200 |
| 110 | Ντουί πορσελάνης με αυτιά Ε27 | Τεμάχια | 400 |
| 111 | Ντουί απλό Ε14 | Τεμάχια | 60 |
| 112 | Μετατροπέας από Ε40 σε Ε27 | Τεμάχια | 200 |
| 113 | Κυπαρισσάκι 35mm2 | Τεμάχια | 100 |
| 114 | Κυπαρισσάκι 70mm2 | Τεμάχια | 100 |
| 115 | Ρόκα 6/25 | Κουτί | 100 |
| 116 | Ρόκα 8/35 | Κουτί | 100 |
| 117 | Ρόκα 10/35 | Κουτί | 100 |
| 118 | Ρόκα 12/35 | Κουτί | 100 |
| 119 | Ρόκα 14/35 | Κουτί | 80 |
| 120 | Φις σούκο αρσενικό | Τεμάχια | 200 |
| 121 | Φις σούκο θηλυκό | Τεμάχια | 200 |
| 122 | Μονωτική ταινία στενή | Τεμάχια | 1.000 |
| 123 | Μονωτική ταινία φαρδιά | Τεμάχια | 100 |
| 124 | Λαστιχοταινία | Τεμάχια | 80 |
| 125 | Δεματικά 250x4,8 | Σακουλάκια | 100 |
| 126 | Δεματικά 430x4,8 | Σακουλάκια | 100 |
| 127 | Πολύπριζο 3 εξόδων χωρίς καλώδιο | Τεμάχια | 40 |
| 128 | Πολύπριζο 5 εξόδων χωρίς καλώδιο | Τεμάχια | 40 |
| 129 | Πρίζα δικτύου RJ45 | Τεμάχια | 40 |
| 130 | Πρίζα τηλεφωνική RJ11 | Τεμάχια | 40 |
| 131 | ΤΑΦ σούκο | Τεμάχια | 40 |

Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016(Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

| Γιαννιτσά 06/06/2019 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Πράσινου-Καθαριότητας Παπαδόπουλος Λάζος ΠΕ3 Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | Γιαννιτσά 06/06/2019 Ο Συντάξας Χατζόπουλος Αναστάσιος ΔΕ1 Δοικητικού |
| --- | --- |

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Μελέτης : 11/2019 |  | «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Πέλλας» Προϋπολογισμός : 210.771,85 € με Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Οι  ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών έχουν ως ακολούθως :

Γενικά

Όλα τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και να πληρούν όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Επιπλέον όλα τα είδη του ηλεκτρολογικού υλικού θα είναι ενεργειακής κλάσης Α΄ και θα φέρουν το σήμα CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ως προς την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συνδεσμολογία και τη συνεργασία τους με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλα τα ελληνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, οι οποίοι διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα χρησιμοποιούμενα σε αυτές στοιχεία.

Όλα τα είδη της προμήθειας θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες, όπου θα αναφέρονται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα άλλα καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα και τη νομοθεσία.

Τα είδη  της προμήθειας θα φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. Οι λαμπτήρες LED  θα φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. Ειδικά, το είδος με α/α: 3 θα φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών, ενώ τα είδη με α/α: 30, 31,32 τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Για την διασφάλιση της ποιότητας απαιτούνται τα εξής:

Όσον αφορά τα εργοστάσια κατασκευής θα πρέπει αυτά να εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης:

α) κατά ISO 9001:2015 και 14001:2004 ή άλλα ισοδύναμα για τα είδη με Α/Α: 1 έως 97.

β) κατά ISO 9001:2015 ή άλλα ισοδύναμα για τα είδη με Α/Α: 98 έως 101.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά (α και β) θα πρέπει να αφορούν ή να συμπεριλαμβάνουν τα προσφερόμενα είδη.

Επίσης, ο προμηθευτής πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο όσον αφορά την εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού και να είναι εγγεγραμμένος στο ΕΜΠΑ.

Για τα είδη με α/α:  3, 30, 31 θα προσκομιστούν δείγματα.

Για τα είδη με α/α: 1 έως 101: Για την απόδειξη των παρακάτω προδιαγραφών απαιτείται η προσκόμιση των επίσημων τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) των κατασκευαστών των προσφερόμενων ειδών. Αν κάποιες από τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές δεν αναφέρονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει πρόσθετα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας που να αποδεικνύουν το σύνολο των ζητούμενων τεχνικών στοιχείων.

Για τα είδη με α/α 102 έως 131: Για την απόδειξη των παρακάτω προδιαγραφών απαιτείται  η προσκόμιση είτε των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστή(Prospectus)  ή του εισαγωγέα ή του έμμεσου προμηθευτή. Αν κάποιες από τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές δεν αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια, ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει πρόσθετα εταιρικά έγγραφα είτε του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του έμμεσου προμηθευτή που να αποδεικνύουν το σύνολο των ζητούμενων τεχνικών στοιχείων.

| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- |
| 1 | Λάμπα LED E27 10W: Λαμπτήρας led κατάλληλος για φωτιστικό τύπου γλόμπου, ισχύος 8-11 W, ελάχιστης φωτεινής ροής 900lumen, απόδοσης ≥ 90lumen/w, θερμοκρασία χρώματος 3000Κ,±500K διάρκεια ζωής λαμπτήρα ≥ 26.000 ώρες |
| 2 | Λάμπα LED E27 8-10W ΤΥΠΟΥ FILAMENT: Κατάλληλη για φωτιστικό τύπου γλόμπου ισχύος 8-11 W, ελάχιστης φωτεινής ροής 1000lm, απόδοσης ≥ 100lumen/w θερμοκρασία χρώματος 3000Κ,±500K και διάρκεια ζωής λαμπτήρα ≥ 30.000 ώρες |
| 3 | Λαμπτήρας LED E27 14-16W : Λαμπτήρας led ισχύος 14-16 W, ελάχιστης φωτεινής ροής 1400lumen, απόδοσης ≥ 92lumen/w, θερμοκρασία χρώματος 3000Κ,±500K, μήκους ≤ 170mm και πλάτους ≤ 70 mm διάρκεια ζωής λαμπτήρα ≥ 25.000 ώρες. Η δέσμη φωτισμού θα είναι ≥ 270o Εσωτερικά ο λαμπτήρας θα φέρει μεταλλικό κύλινδρο από αλουμίνιο υψηλής θερμικής απαγωγής πάνω στον οποίο θα βρίσκονται εγκατεστημένες γραμμικές πλακέτες LED SMD κυκλικά καθώς και κατακόρυφα για ομοιόμορφο φωτισμό. Το εύρος τάσης εισόδου θα είναι τουλάχιστον 120-277V AC για μεγάλη ανοχή και αποφυγή καταστροφής του λαμπτήρα στις συνεχείς διακυμάνσεις του δικτύου της ΔΕΗ. Η θερμοκρασία λειτουργίας του λαμπτήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον από -20˚ έως +50˚ C . Ο λαμπτήρας θα φέρει πιστοποιητικό Erp , πιστοποιητικό στεγανότητας ≥ IP64 και πιστοποιητικό αντοχής στις κρούσεις ≥ ΙΚ07. (Τα πιστοποιητικά θα προσκομισθούν με τα τεχνικά φυλλάδια). |
| 4 | Λαμπτήρας LED E27 14-16W λεπτή : Λαμπτήρας LED SMD E27 με εύρος τάσης εισόδου θα είναι τουλάχιστον 170-250V AC 230V, βαθμού στεγανότητας ≥IP54, ελάχιστης φωτεινής ροής 1500Lm, απόδοσης ≥ 100lumen/w, Ra ≥80, θερμοκρασία χρώματος 3000Κ,±500K ,δέσμη φωτισμού ≥ 200˚ , μήκους ≤ 150mm και πλάτους ≤ 50 mm. Διάρκεια ζωής: ≥ 35.000hrs |
| 5 | Λαμπτήρας Να 70W E27 Αχλαδωτός με εσωτερική εκκίνηση: Λαμπτήρας ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως, κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος 70W, με κάλυκα Ε27, φωτεινής ροής τουλάχιστον 5.900 lumen, αχλαδωτού σχήματος, τάση λειτουργίας 220-240 volt, χρόνου ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 24.000 ώρες, θερμοκρασία χρώματος (Κ) 2.000 ±500K |
| 6 | Λαμπτήρας Na 250W E40 αχλαδωτός με εξωτερική εκκίνηση: Λαμπτήρας ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως, κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος 250W, με κάλυκα Ε40, φωτεινής ροής ≥ 30.000 lumen, αχλαδωτού σχήματος, τάση λειτουργίας 230 volt, χρόνου ζωής λαμπτήρα ≥ 35.000 ώρες, Θερμοκρασία χρώματος (Κ):2000 ±500K |
| 7 | Λαμπτήρας Na 70W E27 με εξωτερικό εκκινητή: Λαμπτήρας ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως, κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος 70W, με κάλυκα Ε27, φωτεινής ροής ≥ 6.600 lumen, σωληνωτού σχήματος, τάση λειτουργίας 220-240 volt, χρόνου ζωής λαμπτήρα ≥ 30.000 ώρες. θερμοκρασία χρώματος (Κ) 2.000 ±500K |
| 8 | Λαμπτήρας Na 100W E40 με εξωτερικό εκκινητή: Λαμπτήρας ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως, κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος 100W, με κάλυκα Ε40, φωτεινής ροής ≥ 10.700 lumen, σωληνωτού σχήματος, τάση λειτουργίας 230 volt, χρόνου ζωής λαμπτήρα ≥ 36.000 ώρες, θερμοκρασία χρώματος (Κ) 2.000 ±500K |
| 9 | Λαμπτήρας Na 150W E40 με εξωτερικό εκκινητή: Λαμπτήρας ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως, κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος 150W, με κάλυκα Ε40, φωτεινής ροής τουλάχιστον 16.000 lumen, σωληνωτού σχήματος, τάση λειτουργίας 220-240 volt, χρόνου ζωής λαμπτήρα ≥ 36.000 ώρες , Θερμοκρασία χρώματος (Κ): 2.000 ±500K |
| 10 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 1000W Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων,ισχύος 1000W για κλειστά φωτιστικά, με κάλυκα Ε40, φωτεινής ροής ≥ 110.000 lumen, σωληνωτού σχήματος, τάση λειτουργίας 230 volt, χρόνου ζωής λαμπτήρα ≥ 9.000 ώρες, θερμοκρασία χρώματος (Κ) 4.000 ±500K |
| 11 | Λαμπτήρας Na 400W E40: Λαμπτήρας ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως, κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος 400W, με κάλυκα Ε40, φωτεινής ροής τουλάχιστον 55.000 lumen, σωληνωτού σχήματος, τάση λειτουργίας 220-240 volt, χρόνου ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 36.000 ώρες. θερμοκρασία χρώματος (Κ) 2.000±500K |
| 12 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 400W E40: Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων, κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος 400W με κάλυκα Ε40, φωτεινής ροής τουλάχιστον 32.000 lumen, σωληνωτού σχήματος, τάση λειτουργίας 220-240volt και χρόνου ζωής λαμπτήρα ≥ 20.000 ώρες. Θερμοκρασία χρώματος (Κ):4.500±500K |
| 13 | Λαμπτήρας σηματοδότησης 60W E27: Λαμπτήρας σήμανσης και σηματοδοτήσεως οδικής κυκλοφορίας, , ισχύος 55-60W >400lumen. Xρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 13.000 ώρες. |
| 14 | Λαμπτήρας LED SMD E14 7-9W Λαμπτήρας led 7-9 W, ελάχιστης φωτεινής ροής 630lumen, απόδοσης ≥ 90lumen/w, θερμοκρασία χρώματος 3000Κ,±500K διάρκεια ζωής λαμπτήρα ≥ 26.000 ώρες |
| 15 | Λαμπτήρας LED SMD G13 9W 230V Λαμπτήρας LED SMD G13 9W 230V με δυνατότητα 2 διαφορετικών συνδεσμολογιών αντικατάστασης συμβατικού λαμπτήρα, η μία εκ των οποίων με απλή αντικατάσταση του συμβατικού starter με led starter,, φωτεινής ροής ≥ 850Lm, , Ra≥80, θερμοκρασία χρώματος 4200Κ,±500K ,δέσμη φωτισμού ≥ 300˚ , διαστάσεων (26Χ602)mm. Διάρκεια ζωής: ≥ 36.000hrs |
| 16 | Λαμπτήρας LED SMD G13 18W 230V Λαμπτήρας LED SMD G13 18W 230V με δυνατότητα 2 διαφορετικών συνδεσμολογιών αντικατάστασης συμβατικού λαμπτήρα, η μία εκ των οποίων με απλή αντικατάσταση του συμβατικού starter με led starter, φωτεινής ροής ≥ 1700Lm, , Ra≥80, θερμοκρασία χρώματος 4200Κ,±500K ,δέσμη φωτισμού ≥ 300˚ , διαστάσεων (26Χ1212) mm. Διάρκεια ζωής: ≥ 36.000hrs |
| 17 | Λαμπτήρας LED SMD G13 22W 230V Λαμπτήρας LED SMD G13 22W 230V με δυνατότητα 2 διαφορετικών συνδεσμολογιών αντικατάστασης συμβατικού λαμπτήρα, η μία εκ των οποίων με απλή αντικατάσταση του συμβατικού starter με led starter,, φωτεινής ροής ≥ 2.100Lm, Ra≥80, θερμοκρασία χρώματος 4200Κ,±500K ,δέσμη φωτισμού ≥ 300˚ , διαστάσεων (26Χ602)mm. Διάρκεια ζωής: ≥ 36.000hrs |
| 18 | Φωτιστικό κορυφής Na 70W Ε27 λευκό-οπαλ ή διάφανο Φωτιστικό κορυφής με βάση κατασκευασμένη από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, πλαστικό κάλυμμα κώνου ενδεικτικών διαστάσεων (διάμετρος επάνω 35cm, διάμετρος κάτω 19 cm ύψος 34 cm) και καπέλο από αλουμίνιο βαμμένο σε επιθυμητό χρώμα. Συμπεριλαμβάνονται ballast και πυκνωτής διόρθωσης cosf. Εσωτερικά οι συνδέσεις θα γίνονται με καλώδια σιλικόνης. Βαθμός στεγανότητας ≥ IP 54. Αντοχή στην UV ακτινοβολία |
| 19 | Φωτιστικό κορυφής Na 250W /E40 λευκό-οπαλ ή διάφανο Φωτιστικό κορυφής με βάση κατασκευασμένη από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, πλαστικό κάλυμμα κώνου ενδεικτικών διαστάσεων (διάμετρος επάνω 35cm, διάμετρος κάτω 19 cm ύψος 34 cm) και καπέλο από αλουμίνιο βαμμένο σε επιθυμητό χρώμα. Συμπεριλαμβάνονται, εκκινητής ,ballast και πυκνωτής διόρθωσης cosf. Εσωτερικά οι συνδέσεις θα γίνονται με καλώδια σιλικόνης. Βαθμός στεγανότητας ≥ IP 54. Αντοχή στην UV ακτινοβολία |
| 20 | Πλαστικό κορυφής Πλαστικό κάλυμμα για φωτιστικό κώνου ενδεικτικών διαστάσεων (διάμετρος επάνω 35cm, διάμετρος κάτω 19 cm ύψος 34 cm) |
| 21 | Λαμπάκι νυκτός LED SMD E14 230V Μέγιστης κατανάλωσης 1W, ελάχιστης φωτεινής ροής 50Lm και Ra≥80, θερμοκρασία χρώματος 6.000Κ, ±500K, δέσμη φωτισμού ≥200˚ και διαστάσεων Φ26x54mm. Διάρκεια ζωής ≥ 25.000hrs |
| 22 | Panel LED 40-50w 60x60cm Φωτιστικό panel 40-50w από σώμα αλουμινίου υψηλής καθαρότητας για μεγάλη απαγωγή θερμότητας.. Θα φέρει εξωτερικό τροφοδοτικό led με ταχυσύνδεσμο. Φωτεινή ροή ≥ 3800Lm, θερμοκρασία χρώματος 4.200Κ, ±500K . Διάρκεια ζωής: ≥ 35.000hrs |
| 23 | Λαμπτήρας φθορισμού 18W Λαμπτήρας φθορίου 18watt, χρόνου ζωής λαμπτήρα ≥ 15.000 ώρες, φωτεινής ροής ≥ 1350 lumen, Θερμοκρασία χρώματος (Κ):4200 ±500K |
| 24 | Λαμπτήρας φθορισμού 36W Λαμπτήρας φθορίου 36watt, χρόνου ζωής λαμπτήρα ≥ 15.000 ώρες, φωτεινής ροής ≥ 3200 lumen, Θερμοκρασία χρώματος (Κ):4200 ±500K |
| 25 | Λαμπτήρας φθορισμού 58W Λαμπτήρας φθορίου 58 watt, χρόνου ζωής λαμπτήρα ≥ 15.000 ώρες, φωτεινής ροής ≥ 5200 lumen, Θερμοκρασία χρώματος (Κ):4200 ±500K |
| 26 | Εκκινητής 70-400 W 230V Εκκινητής για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων και Νατρίου ,ισχύος από 70W έως 400W Πιστοποιήσεις:ENEC |
| 27 | Εκκινητής 1000W Εκκινητής για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων και Νατρίου ισχύος 1000W |
| 28 | Στάρτερ 4-22W Εκκινητής (starter) λαμπτήρων φθορίου 4-22W |
| 29 | Στάρτερ 4-65W Εκκινητής (starter) λαμπτήρων φθορίου 4-65W |
| 30 | Φωτιστικό δρόμου led ≤30W 230V Φωτιστικό σώμα δρόμου LED τουλάχιστον 10 φωτεινών πηγών τύπου βραχίονα ισχύος 25-30 W, κατασκευασμένο από χυτό κράμα αλουμινίου. Η συνολική φωτεινή ροη (του φωτιστικού) θα είναι ≥ 4000Lm. Η θερμοκρασία χρώματος θα κυμαίνεται από 3700Κ-4300Κ. Ο χρόνος ζωής θα είναι ≥ 50.000 ώρες . Η τάση εισόδου θα είναι εύρους τουλάχιστον 120-277V AC. Το φωτιστικό θα φέρει προστασία από υπερτάσεις ≥ 3kV. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του φωτιστικού θα κυμαίνεται μεταξύ -25oC και +50oC και θα έχει κλάση μόνωσης ≥ Ι. Ο βαθμός μηχανικής αντοχής του φωτιστικού θα είναι ≥ ΙΚ07 και ο βαθμός προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66. Διατομή βραχίονα ≤60mm Πιστοποιήσεις: ENEC |
| 31 | Φωτιστικό δρόμου led ≤60W 230V Φωτιστικό σώμα δρόμου LED τουλάχιστον 10 φωτεινών πηγών τύπου βραχίονα ισχύος ≤60W, κατασκευασμένο από χυτό κράμα αλουμινίου. Η συνολική φωτεινή ροη (του φωτιστικού) θα είναι ≥ 8000Lm. Η θερμοκρασία χρώματος θα κυμαίνεται από 3700Κ-4300Κ. Ο χρόνος ζωής θα είναι ≥ 50.000 ώρες . Η τάση εισόδου θα είναι εύρους τουλάχιστον 120-277V AC. Το φωτιστικό θα φέρει προστασία από υπερτάσεις ≥ 3kV. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του φωτιστικού θα κυμαίνεται μεταξύ -25oC και +50oC και θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ. Ο βαθμός μηχανικής αντοχής του φωτιστικού θα είναι ≥ ΙΚ07 και ο βαθμός προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66. Διατομή βραχίονα ≤ 60mm Πιστοποιήσεις:ENEC |
| 32 | Φωτιστικό δρόμου led: ≤120W 230V Φωτιστικό σώμα δρόμου LED τουλάχιστον 10 φωτεινών πηγών τύπου βραχίονα ισχύος ≤120W , κατασκευασμένο από χυτό κράμα αλουμινίου. Η συνολική φωτεινή ροη (του φωτιστικού) θα είναι ≥ 15.500Lm. Η θερμοκρασία χρώματος θα κυμαίνεται από 3700Κ-4300Κ. Ο χρόνος ζωής θα είναι ≥ 50.000 ώρες . Η τάση εισόδου θα είναι εύρους τουλάχιστον 120-277V AC. Το φωτιστικό θα φέρει προστασία από υπερτάσεις ≥ 5kV. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του φωτιστικού θα κυμαίνεται μεταξύ -25oC και +50oC και θα έχει κλάση μόνωσης Ι. Ο βαθμός μηχανικής αντοχής του φωτιστικού θα είναι ≥ ΙΚ07 και ο βαθμός προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66. Διατομή βραχίονα ≤60mm Πιστοποιήσεις:ENEC |
| 33 | Φωτιστικό δρόμου Na 70W E27 : Τοποθέτηση σε βραχίονα διαμέτρου Φ42mm. Κατασκευή από χυτό κράμα αλουμινίου, με αντιδιαβρωτικό χρώμα 2 στρώσεων. Θα πρέπει να αποτρέπεται η μεταφορά θερμότητας από τον χώρο του λαμπτήρα προς τα όργανα έναυσης μέσω μεταλλικού διαχωριστικού στο κέλυφος του φωτιστικού. Το κάλυμμα του λαμπτήρα θα πρέπει να εξασφαλίζει στεγανότητα ≥IP 54. Στον χώρο του λαμπτήρα θα υπάρχουν πλευρικά κάτοπτρα αλουμινίου καθαρότητας ≥ 99,8% ενώ το υπόλοιπο τμήμα που δεν καλύπτεται από τα κάτοπτρα θα είναι βαμμένο λευκό για επίτευξη καλύτερης δυνατής ανάκλασης. Η λυχιολαβή θα είναι πορσελάνης Ε27. Ο χώρος των οργάνων θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP23 και θα περιλαμβάνει: 1)Ballast 2)Πυκνωτή για την διόρθωση cosf 3)Εκκινητή 4)Βάση στήριξης των οργάνων από ειδικό πλαστικό. Όλες οι συνδεσμολογίες στον χώρο των οργάνων θα φέρουν καλώδια σιλικόνης Το φωτιστικό συνολικά θα συμμορφώνεται με EN 60598 |
| 34 | Φωτιστικό δρόμου με E27 χωρίς όργανα έναυσης Τοποθέτηση σε βραχίονα διαμέτρου Φ42mm. Κατασκευή από χυτό κράμα αλουμινίου, με αντιδιαβρωτικό χρώμα 2 στρώσεων. Θα πρέπει να αποτρέπεται η μεταφορά θερμότητας από τον χώρο του λαμπτήρα προς τον χώρο των οργάνων. Το κάλυμμα του λαμπτήρα θα πρέπει να εξασφαλίζει στεγανότητα ≥ IP 54. Στον χώρο του λαμπτήρα θα υπάρχουν πλευρικά κάτοπτρα αλουμινίου καθαρότητας ≥ 99,8% ενώ το υπόλοιπο τμήμα που δεν καλύπτεται από τα κάτοπτρα θα είναι βαμμένο λευκό για επίτευξη καλύτερης δυνατής ανάκλασης. Η λυχιολαβή θα είναι πορσελάνης Ε27. |
| 35 | Φωτιστικό δρόμου Na 250W E40 Τοποθέτηση σε βραχίονα διαμέτρου Φ42mm. Κατασκευή από χυτό κράμα αλουμινίου, με αντιδιαβρωτικό χρώμα 2 στρώσεων. Θα πρέπει να αποτρέπεται η μεταφορά θερμότητας από τον χώρο του λαμπτήρα προς τα όργανα έναυσης μέσω μεταλλικού διαχωριστικού στο κέλυφος του φωτιστικού. Το κάλυμμα του λαμπτήρα θα πρέπει να εξασφαλίζει στεγανότητα ≥IP 54. Στον χώρο του λαμπτήρα θα υπάρχουν πλευρικά κάτοπτρα αλουμινίου καθαρότητας ≥ 99,8% ενώ το υπόλοιπο τμήμα που δεν καλύπτεται από τα κάτοπτρα θα είναι βαμμένο λευκό για επίτευξη καλύτερης δυνατής ανάκλασης. Η λυχιολαβή θα είναι πορσελάνης Ε40. Ο χώρος των οργάνων θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP23 και θα περιλαμβάνει: 1)Ballast 2)Πυκνωτή για την διόρθωση cosf 3)Εκκινητή 4)Βάση στήριξης των οργάνων από ειδικό πλαστικό. Όλες οι συνδεσμολογίες στον χώρο των οργάνων θα φέρουν καλώδια σιλικόνης Το φωτιστικό συνολικά θα συμμορφώνεται με EN 60598 |
| 36 | Προβολέας LED SMD ΙΣΧΥΟΣ 70W 230V Προβολέας LED από σώμα χυτού αλουμινίου για μέγιστη απαγωγή θερμότητας, διαφανές πυρίμαχο γυαλί πάχους > 4mm, ανταυγαστήρα αλουμινίου υψηλής καθαρότητας, βαθμού στεγανότητας ≥IP66 , φωτεινής ροής ≥ 5700Lm , Ra≥80, θερμοκρασία χρώματος 3000Κ ±500K, δέσμη φωτισμού ≥120˚ . Διάρκεια ζωής ≥ 30.000hrs |
| 37 | Προβολέας LED SMD ΙΣΧΥΟΣ 100W 230V Προβολέας LED από σώμα χυτού αλουμινίου για μέγιστη απαγωγή θερμότητας, διαφανές πυρίμαχο γυαλί πάχους > 4mm , ανταυγαστήρα αλουμινίου υψηλής καθαρότητας, βαθμού στεγανότητας ≥IP66 , φωτεινής ροής ≥ 8900Lm , Ra ≥80, θερμοκρασία χρώματος 3000Κ ±500K, δέσμη φωτισμού ≥120˚ , Διάρκεια ζωής ≥ 30.000hrs |
| 38 | Προβολέας LED SMD ΙΣΧΥΟΣ 150W 230V Προβολέας LED από σώμα χυτού αλουμινίου για μέγιστη απαγωγή θερμότητας, διαφανές πυρίμαχο γυαλί πάχους > 4mm, ανταυγαστήρα αλουμινίου υψηλής καθαρότητας βαθμού στεγανότητας ≥IP66 , φωτεινής ροής ≥ 12400Lm , Ra ≥80, θερμοκρασία χρώματος 3000Κ ±500K, δέσμη φωτισμού ≥120˚ , Διάρκεια ζωής ≥ 30.000hrs |
| 39 | Προβολέας μετάλλου 1000W Ε40 230V: μαύρος συμμετρικής δέσμης Προβολέας μετάλλου με κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, ανακλαστήρα από αναδυόμενο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας (>99,80%) κάλυμμα από διάφανο πυρίμαχο γυαλί και ατσάλινο βραχίονα . Θα δέχεται λαμπτήρα HQI-T & SON-T Θα φέρει ενσωματωμένο σύστημα έναυσης . Θα είναι εναρμονισμένος με τα πρότυπα :EN 60598 – 1 ,EN 60598 – 2 – 5, IEC 598 – 1, IEC 598 – 2 – 5 |
| 40 | Γλόμπος Φ300mm λευκός: Φωτιστικό γλόμπος (μπάλα) από ακρυλικό πλαστικό, στεγανότητας IP 65, με βάση και ντουΐ Ε27 Φ300mm . Κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60598-1 |
| 41 | Γλόμπος Φ400mm λευκός: Φωτιστικό γλόμπος (μπάλα) από ακρυλικό πλαστικό, στεγανότητας IP 65, με βάση και ντουΐ Ε27 Φ400mm .Κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60598-1 |
| 42 | Ηλεκτρομαγνητικό Ballast για λαμπτήρες Νατρίου/Μετάλλου 70W 230V Πιστοποιημένα από αναγνωρισμένους φορείς: Σύμφωνα με με τα πρότυπα ΕΝ 61347, ΕΝ 60923 |
| 43 | Ηλεκτρομαγνητικό Ballast για λαμπτήρες Νατρίου/ Μετάλλου 100W 230V Πιστοποιημένα από αναγνωρισμένους φορείς: Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 61347-1, ΕΝ 61347-2-9, ΕΝ 60923 |
| 44 | Ηλεκτρομαγνητικό Ballast για λαμπτήρες Νατρίου/ Μετάλλου 150W 230V Πιστοποιημένα από αναγνωρισμένους φορείς: Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 61347-1, ΕΝ 61347-2-9, ΕΝ 60923 |
| 45 | Ηλεκτρομαγνητικό Ballast για λαμπτήρες Νατρίου/Μετάλλου 250W 230V Πιστοποιημένα από αναγνωρισμένους φορείς: Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 61347-1, ΕΝ 61347-2-9, ΕΝ 60923 |
| 46 | Καλώδιο εύκαμπτο 2x1mm2 Καλώδιο H05VV-F 2x1 εύκαμπτο, Τάση 300/500V, Χάλκινος λεπτοπολύκλωνος αγωγός, μόνωση και μανδύας από PVC.. Πρότυπα: ΕΛΟΤ 563.5, HD 21.5 |
| 47 | Καλώδιο εύκαμπτο 3x1,5mm2 Καλώδιο H05VV-F 3x1,5 εύκαμπτο, Τάση 300/500V, Χάλκινος λεπτοπολύκλωνος αγωγός, μόνωση και μανδύας από PVC.. Πρότυπα: ΕΛΟΤ 563.5, HD 21.5 |
| 48 | Καλώδιο εύκαμπτο 3x2,5mm2 Καλώδιο H05VV-F 3x2,5 εύκαμπτο, Τάση 300/500V, Χάλκινος λεπτοπολύκλωνος αγωγός, μόνωση και μανδύας από PVC. Πρότυπα: ΕΛΟΤ 563.5, HD 21.5 |
| 49 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5mm2 Καλώδια NYY (J1VV-U). Τάση 600/1000V. Μόνωση από PVC. Εσωτερική επικάλυψη, εξωτερικός μανδύας. Κατασκευασμένο κατά IEC 60502-1 |
| 50 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5mm2 Καλώδια NYY (J1VV-U). Τάση 600-1000V. Μόνωση από PVC. Εσωτερική επικάλυψη, εξωτερικός μανδύας. Κατασκευασμένο κατά IEC 60502-1 |
| 51 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x4mm2 Καλώδια NYY (J1VV-U). Τάση 600-1000V. Μόνωση από PVC. Εσωτερική επικάλυψη, εξωτερικός μανδύας. Κατασκευασμένο κατά IEC 60502-1 |
| 52 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x10mm2 Καλώδια (J1VV-R). Τάση 600-1000V. Μόνωση από PVC. Εσωτερική επικάλυψη, εξωτερικός μανδύας. Κατασκευασμένο κατά IEC 60502-1 |
| 53 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5mm2 Καλώδια (J1VV-U). Τάση 600-1000V. Μόνωση από PVC. Εσωτερική επικάλυψη, εξωτερικός μανδύας. Κατασκευασμένο κατά IEC 60502-1 |
| 54 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x4mm2 Καλώδια (J1VV-U). Τάση 600-1000V. Μόνωση από PVC. Εσωτερική επικάλυψη, εξωτερικός μανδύας. Κατασκευασμένο κατά IEC 60502-1 |
| 55 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x6mm2 Καλώδια (J1VV-R). Τάση 600-1000V. Μόνωση από PVC. Εσωτερική επικάλυψη, εξωτερικός μανδύας. Κατασκευασμένο κατά IEC 60502-1 |
| 56 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x10mm2 Καλώδια (J1VV-R). Τάση 600-1000V. Μόνωση από PVC. Εσωτερική επικάλυψη, εξωτερικός μανδύας. Κατασκευασμένο κατά IEC 60502-1 |
| 57 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x16mm2 Καλώδια (J1VV-R). Τάση 600-1000V. Μόνωση από PVC. Εσωτερική επικάλυψη, εξωτερικός μανδύας. Κατασκευασμένο κατά IEC 60502-1 |
| 58 | Καλώδιο 1x2,5mm2 (τύπου Δ.Ε.Η.): Μονοπολικό καλώδιο 1Χ2,5mm2 από επικασσιτερομένο χαλκό, μόνωση από EPR, μανδύα από ελαστομερές υλικό,κατάλληλο για συνδέσεις φωτιστικών στο δίκτυο της ΔΕΗ |
| 59 | Καλώδιο UTP Καλώδιο UTP CAT5E, 4 ζευγών από χάλκινους μονόκλωνους αγωγούς, μόνωση πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τα πρότυπα ΙΕC 11801, EN 50173 |
| 60 | Χαλκός 25mm2 Πολύκλωνος αγωγός χαλκού, κατάλληλος για γειώσεις σύμφωνα με το πρότυπο: IEC 60228 |
| 61 | Χαλκός 35mm2 Πολύκλωνος αγωγός χαλκού, κατάλληλος για γειώσεις σύμφωνα με το πρότυπο: IEC 60228 |
| 62 | Έυκαμπτος σωλήνας (φλεξίμ) Φ14 λευκός ή γκρί Θερμοκρασία αντοχής -20οC έως 60οC, από υλικό PVC-S και ενισχυμένος από εξωτερική ελικοειδή σπείρα από σκληρό PVC-U.Αντοχή σε δύναμη συμπίεσης έως 320Ν σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61386 (για σωλήνες ελαφρού τύπου) |
| 63 | Έυκαμπτος σωλήνας (φλεξίμ) Φ20 λευκός ή γκρί Θερμοκρασία αντοχής -20οC έως 60οC, από υλικό PVC-S και ενισχυμένος από εξωτερική ελικοειδή σπείρα από σκληρό PVC-U.Αντοχή σε δύναμη συμπίεσης έως 320Ν σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61386 (για σωλήνες ελαφρού τύπου) |
| 64 | Κανάλι πλαστικό 25x25 Η βάση τους θα είναι διάτρητη βάση (IEC) για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση. Τα καπάκια των καναλιών θα είναι καλυμμένα με ειδική προστατευτική μεμβράνη. |
| 65 | Κανάλι πλαστικό 40x40 Η βάση τους θα είναι διάτρητη βάση (IEC) για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση. Τα καπάκια των καναλιών θα είναι καλυμμένα με ειδική προστατευτική μεμβράνη. |
| 66 | Κανάλι τοίχου 25x25 αυτοκόλλητο Θα φέρει αυτοκόλλητη ταινία υψηλής αντοχής. Τα καπάκια των καναλιών θα είναι καλυμμένα με ειδική προστατευτική μεμβράνη. |
| 67 | Ηλεκτρόδιο γείωσης με κολάρο Ράβδος γείωσης, διαμέτρου σπειρώματος 5/8'' (16 mm), 14,2 mm διαμέτρου κορμού και μήκους 1500mm. Θα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα ο οποίος θα επιχαλκώνεται ηλεκτρολυτικά. Η ράβδος θα φέρει σπείρωμα στις δύο άκρες της ώστε να είναι δυνατή η επιμήκυνση της με τη χρήση συνδέσμου επιμήκυνσης από κράμα χαλκού. Η σύνδεση της ράβδου με τον αγωγό θα πραγματοποιείται με κοχλιωτό σφικτήρα από κράμα χαλκού. Ειδική ηλεκτρική αντίσταση<0,25 μΩm Υλικό επιμετάλλωσης: Χαλκός Πάχος επιμετάλλωσης:>250 μm Είδος επιμετάλλωσης: Ηλεκτρολυτική |
| 68 | Πίνακας πλαστικός εξωτερικός τριών σειρών με καπάκι Πίνακας πλαστικός 3 σειρών, (36+3) θέσεων, ΙΡ 41, IK 08, κλάση ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ. Από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό υλικό, ανθεκτικό σε φωτιά μέχρι και 650°C σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60695-2-11. Με πόρτα διάφανη, κλειδαριά με 2 κλειδιά. Σύμφωνος με το πρότυπο: IEC 60670-24. |
| 69 | Χρονοδιακόπτης ράγας ημερήσιος με εφεδρεία Χρονοδιακόπτης ημερήσιος αναλογικός με εφεδρεία 200 ωρών, πλάτους 1 στοιχείου και μέγιστο ρεύμα 16Α (AC1), χρόνος μεταξύ 2 βημάτων προγραμματισμού 15min. Επιπλέον χειροκίνητος έλεγχος ON/OFF Πρότυπα: IEC 60730-2-7 |
| 70 | Πρίζα επίτοιχη εξωτερική Στεγανότητα IP 55, ,αντοχή σε κρούση τουλάχιστον ΙΚ 08, τάση 250V, εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (-5 oC έως 40oC) μέγιστο ρεύμα λειτουργίας 16Α, λευκή Άκαυστη από αυτοσβενόμενο υλικό >= 650 °C σύμφωνα με IEC 60695-2-1 |
| 71 | Διακόπτης επίτοιχος εξωτερικός απλός ή A/R Στεγανότητα IP 55, αντοχή σε κρούση τουλάχιστον ΙΚ 08 τάση 250V, μέγιστο ρεύμα λειτουργίας 10Α, εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (-5 oC έως 40oC) λευκός επίτοιχος Άκαυστος από αυτοσβενόμενο υλικό >= 650 °C σύμφωνα με IEC 60695-2-1 |
| 72 | Διακόπτης χωνευτός αλέ ρετούρ Διακόπτης χωνευτός λευκός, τάση 230volt, μέγιστο ρεύμα λειτουργίας 10Α, ΙΚ≥04 Αντοχή στην UV ακτινοβολία. Υλικά ελεύθερα αλογόνων |
| 73 | Πρίζα σούκο χωνευτή Πρίζα σούκο χωνευτή τύπου σούκο, ασφαλείας, τάση 230volt και μέγιστο ρεύμα λειτουργίας 16Α, ΙΚ≥04 Αντοχή στην UV ακτινοβολία. Υλικά ελεύθερα αλογόνων |
| 74 | Μικροαυτόματος 1Χ6Α Μικροαυτόματος χαρακτηριστικής Β, 6ΚΑ,, ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέιζερ. Ακροδέκτες ασφαλείας με διπλό θάλαμο.( ο ένας για τοποθέτηση μπάρας) Πρότυπα: IEC/EN 60898-1, EN 60947-2. |
| 75 | Μικροαυτόματος 1Χ10Α Μικροαυτόματος χαρακτηριστικής Β, 6ΚΑ,, ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέιζερ. Ακροδέκτες ασφαλείας με διπλό θάλαμο.( ο ένας για τοποθέτηση μπάρας) Πρότυπα: IEC/EN 60898-1, EN 60947-2. |
| 76 | Μικροαυτόματος 1Χ16Α Μικροαυτόματος χαρακτηριστικής Β, 6ΚΑ,, ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέιζερ. Ακροδέκτες ασφαλείας με διπλό θάλαμο.( ο ένας για τοποθέτηση μπάρας) Πρότυπα: IEC/EN 60898-1, EN 60947-2. |
| 77 | Μικροαυτόματος 1Χ20Α Μικροαυτόματος χαρακτηριστικής Β, 6ΚΑ,, ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέιζερ. Ακροδέκτες ασφαλείας με διπλό θάλαμο.( ο ένας για τοποθέτηση μπάρας) Πρότυπα: IEC/EN 60898-1, EN 60947-2. |
| 78 | Μικροαυτόματος 1Χ32Α Μικροαυτόματος χαρακτηριστικής Β, 6ΚΑ,, ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέιζερ. Ακροδέκτες ασφαλείας με διπλό θάλαμο.( ο ένας για τοποθέτηση μπάρας) Πρότυπα: IEC/EN 60898-1, EN 60947-2. |
| 79 | Μικροαυτόματος 3x16Α Μικροαυτόματος χαρακτηριστικής Β, 6ΚΑ, ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέιζερ. Ακροδέκτες ασφαλείας με διπλό θάλαμο.( ο ένας για τοποθέτηση μπάρας) Πρότυπα: IEC/EN 60898-1, EN 60947-2. |
| 80 | Μικροαυτόματος 3x20Α Μικροαυτόματος χαρακτηριστικής Β, 6ΚΑ, ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέιζερ. Ακροδέκτες ασφαλείας με διπλό θάλαμο.( ο ένας για τοποθέτηση μπάρας) Πρότυπα: IEC/EN 60898-1, EN 60947-2. |
| 81 | Μικροαυτόματος 3x32Α Μικροαυτόματος χαρακτηριστικής Β, 6ΚΑ, ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέιζερ. Ακροδέκτες ασφαλείας με διπλό θάλαμο.( ο ένας για τοποθέτηση μπάρας) Πρότυπα: IEC/EN 60898-1, EN 60947-2. |
| 82 | ΝΕΟΖΕΤ κομπλέ 1x63A (D02) χωρίς φυσίγγιο Με κεραμική βάση και κεραμικό πώμα για αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με το πρότυπο:ΕΝ 60269-1 |
| 83 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 1Χ40Α Ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέιζερ. Ακροδέκτες ασφαλείας με διπλό θάλαμο.( ο ένας για τοποθέτηση μπάρας). Χρήση φιλικών υλικών προς το περιβάλλον |
| 84 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 3Χ40Α Ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέιζερ. Ακροδέκτες ασφαλείας με διπλό θάλαμο.( ο ένας για τοποθέτηση μπάρας). Χρήση φιλικών υλικών προς το περιβάλλον |
| 85 | Διακόπτης διαρροής 2x40Α 30mΑ Διακόπτης διαρροής για προστασία από ηλεκτροπληξία και διαρροή προς γή. Θα είναι ικανός να δεχθεί βοηθητική επαφή. Πρότυπα: IEC 61008 |
| 86 | Διακόπτης διαρροής 4x40Α 30mΑ Διακόπτης διαρροής για προστασία από ηλεκτροπληξία και διαρροή προς γή. Θα είναι ικανός να δεχθεί βοηθητική επαφή. Πρότυπα: IEC 61008 |
| 87 | Λυχνία ράγας LED Ενδεικτική λυχνία τύπου ράγας. |
| 88 | Λυχνία ράγας 3LED Ενδεικτική λυχνία τύπου ράγας. |
| 89 | Μπάρα γεφύρωσης μονοπολική 12 στοιχείων 10mm2 12 στοιχείων, διατομής 10mm2 με πλαστική μόνωση χωρίς απαίτηση πλαϊνων καλυμμάτων, Μέγιστο ρεύμα 63Α. |
| 90 | Μπάρα γεφύρωσης τριπολική 12 στοιχείων 10mm2 12 στοιχείων, διατομής 10mm2 με πλαστική μόνωση και πλαϊνα καλύμματα, Μέγιστο ρεύμα 63Α. |
| 91 | Τηλεχειριζόμενος διακόπτης ράγας 4 επαφών Τηλεχειριζόμενος διακόπτης ράγας 4 επαφών Ν.Ο 25A για ωμικό φορτίο , πηνίο 230V με ενσωματωμένη προστασία από κρουστικές υπερτάσεις. Θα δέχεται βοηθητικές επαφές. |
| 92 | Τηλεχειριζόμενος διακόπτης ράγας 2 επαφών Τηλεχειριζόμενος διακόπτης ράγας 2 επαφών Ν.Ο 20A για ωμικό φορτίο , πηνίο 230V με ενσωματωμένη προστασία από κρουστικές υπερτάσεις. Θα δέχεται βοηθητικές επαφές. |
| 93 | Κλέμα πολύφωτου 2,5mm2 (12αδα) Κλέμα πολύφωτου (12αδα) 2,5mm2 από πολυπροπυλένιο ,αντοχή σε θερμοκρασία έως 100 oC βραδύκαυστη, θερμοκρασία λειτουργίας (-25oC έως 55 oC), ονομαστική τάση μόνωσης 250V, αντοχή σε μέγιστο ρεύμα 22Α, κατασκευασμένη σύμφωνα με το EN 60998-2-1 |
| 94 | Κλέμα πολύφωτου 6mm2 (12αδα) Κλέμα πολύφωτου (12αδα) 6mm2 από πολυπροπυλένιο ,αντοχή σε θερμοκρασία έως 100 oC βραδύκαυστη, θερμοκρασία λειτουργίας (-25oC έως 55 oC), ονομαστική τάση μόνωσης 250V, αντοχή σε μέγιστο ρεύμα 40Α, κατασκευασμένη σύμφωνα με το EN 60998-2-1 |
| 95 | Κλέμα πολύφωτου 10mm2 (12αδα) Κλέμα πολύφωτου (12αδα) 10mm2 από πολυπροπυλένιο ,αντοχή σε θερμοκρασία έως 100 oC βραδύκαυστη, θερμοκρασία λειτουργίας (-25oC έως 55 oC), ονομαστική τάση μόνωσης 250V, αντοχή σε μέγιστο ρεύμα 55Α, κατασκευασμένη σύμφωνα με το EN 60998-2-1 |
| 96 | Κλέμα πολύφωτου 16mm2 (12αδα) Κλέμα πολύφωτου (12αδα) 16mm2 από πολυπροπυλένιο ,αντοχή σε θερμοκρασία έως 100 oC βραδύκαυστη, θερμοκρασία λειτουργίας (-25oC έως 55 oC), ονομαστική τάση μόνωσης 250V, αντοχή σε μέγιστο ρεύμα 75Α, κατασκευασμένη σύμφωνα με το EN 60998-2-1 |
| 97 | Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας Μέγιστο ωμικό φορτίο 3500W /230V AC, Έυρος τάσης εισόδου 120-230V AC Ρυθμιζόμενη ευαισθησία: 2-200 lux. Kαθυστέρηση έναυσης / σβέσης ≥ 30sec. Στεγανότητα IP 65. |
| 98 | Πίνακας μεταλλικός IP 65 δύο σειρών Επίτοίχος μεταλλικός, 24 θέσεων IP 65 με κλέμμες ουδετέρου και γείωσης Kατασκευασμένoς από λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1.25mm και η πλάτη στήριξης των υλικών από γαλβανιζέ λαμαρίνα, πάχους τουλάχιστον 1.5mm. Ανασηκωμένη ράγα, που θα επιτρέπει την διέλευση καλωδίων από κάτω. Στην πόρτα θα υπάρχει χυτό, αφρώδες λάστιχο, το οποίο θα προσδίδει μεγάλη στεγανότητα και αντοχή. Οι μεντεσέδες θα είναι ανθεκτικοί από μπρούντζο και υολοενισχυμένο πολυμαμίδιο, οι οποίοι επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει κατά 180ο. Η πόρτα θα φέρει επίσης συγκολλημένη υποδοχή για την γείωση και νεύρα ενίσχυσης . Στο κάτω μέρος θα υπάρχει φλάντζα με υποδοχή για στυπιοθλίπτες η οποία θα εφαρμόζει στην ειδικά διαμορφωμένη οπή, με λάστιχο στεγανοποίησης. |
| 99 | Πίνακας μεταλλικός IP 65 τριών σειρών Επίτοιχος μεταλλικός, 36 θέσεων IP 65 με κλέμμες ουδετέρου και γείωσης Kατασκευασμένoς από λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1.25mm και η πλάτη στήριξης των υλικών από γαλβανιζέ λαμαρίνα, πάχους τουλάχιστον 1.5mm. Ανασηκωμένη ράγα, που θα επιτρέπει την διέλευση καλωδίων από κάτω. Στην πόρτα θα υπάρχει χυτό, αφρώδες λάστιχο, το οποίο θα προσδίδει μεγάλη στεγανότητα και αντοχή. Οι μεντεσέδες θα είναι ανθεκτικοί από μπρούντζο και υολοενισχυμένο πολυμαμίδιο, οι οποίοι επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει κατά 180ο. Η πόρτα θα φέρει επίσης συγκολλημένη υποδοχή για την γείωση και νεύρα ενίσχυσης. Στο κάτω μέρος θα υπάρχει φλάντζα με υποδοχή για στυπιοθλίπτες η οποία θα εφαρμόζει στην ειδικά διαμορφωμένη οπή, με λάστιχο στεγανοποίησης. |
| 100 | Πίνακας πίλαρ (600x600x300) mm (μία πόρτα και παραθυράκι) Στεγανός IP65. Κατασκευή από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1,5mm και η πλάτη στήριξης των υλικών από λαμαρίνα DKP πάχους 1,25mm. Θα είναι επιπλέον βαμμένος με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή για αύξηση αντοχής. Στην πόρτα θα είναι τοποθετημένο, στεγανό παράθυρο από άθραυστο και άκαυστο plexi glass. |
| 101 | Πίνακας πίλαρ (1000x800x300) (δύο πόρτες και παραθυράκι) Στεγανός IP65. Κατασκευή από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1,5mm και η πλάτη στήριξης των υλικών από λαμαρίνα DKP πάχους 1,25mm. Θα είναι επιπλέον βαμμένος με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή για αύξηση αντοχής. Στην πόρτα θα είναι τοποθετημένο, στεγανό παράθυρο από άθραυστο και άκαυστο plexi glass. |
| 102 | Φυσίγγιο ΝΕΟΖΕΤ 25Α: Φυσίγγιο D02 για βάση Ε18 εντάσεως 25Α |
| 103 | Φυσίγγιο ΝΕΟΖΕΤ 35Α: Φυσίγγιο D02 για βάση Ε18 εντάσεως 35Α |
| 104 | Φυσίγγιο ΝΕΟΖΕΤ 50Α: Φυσίγγιο D02 για βάση Ε18 εντάσεως 50Α |
| 105 | Φυσίγγιο ΝΕΟΖΕΤ 80Α: Φυσίγγιο D03 για βάση M30X2 εντάσεως 80Α |
| 106 | Φυσίγγιο Δ.Ε.Η. 40Α |
| 107 | Ντουί πορσελάνης Ε27 |
| 108 | Ντουί πορσελάνης τύπου Δ.Ε.Η. Ε27 |
| 109 | Ντουί πορσελάνης Ε40 |
| 110 | Ντουί πορσελάνης με αυτιά Ε27 |
| 111 | Ντουί απλό Ε14 |
| 112 | Μετατροπέας Ε40-Ε27 |
| 113 | Κυπαρισσάκι 35mm2 Θερμοκρασία λειτουργίας -35oC έως + 90oC, 500V Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60999 |
| 114 | Κυπαρισσάκι 70mm2 Θερμοκρασία λειτουργίας -35oC έως + 90oC, 500V Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60999 |
| 115 | Ρόκα 6/25 Κατασκευασμένη από HDPE, ατσάλινο καρφί, θερμοκρασία λειτουργίας -15oC έως + 60oC, |
| 116 | Ρόκα 8/35 Κατασκευασμένη από HDPE, ατσάλινο καρφί, θερμοκρασία λειτουργίας -15oC έως + 60oC |
| 117 | Ρόκα 10/35 Κατασκευασμένη από HDPE, ατσάλινο καρφί, θερμοκρασία λειτουργίας -15oC έως + 60oC |
| 118 | Ρόκα 12/35 Κατασκευασμένη από HDPE, ατσάλινο καρφί, θερμοκρασία λειτουργίας -15oC έως + 60oC |
| 119 | Ρόκα 14/35 Κατασκευασμένη από HDPE, ατσάλινο καρφί, θερμοκρασία λειτουργίας -15oC έως + 60oC |
| 120 | Φις σούκο αρσενικό: λευκό Φις σούκο πλαστικό αρσενικό 230V/16Α (2 πόλοι +γείωση) |
| 121 | Φις σούκο θηλυκό: λευκό Φις σούκο πλαστικό θηλυκό ασφαλείας, 230V/16Α (2 πόλοι +γείωση) |
| 122 | Μονωτική ταινία στενή (17-20) m X19mm, από PVC κατάλληλη για εφαρμογές <600V και έως 80 oC |
| 123 | Μονωτική ταινία φαρδιά (17-20) m X38mm, από PVC κατάλληλη για εφαρμογές <600V και έως 80 oC |
| 124 | Λαστιχοταινία Λαστιχοταινία διαστάσεων 9m X 19mm X 0,76mm. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 90oC, διηλεκτρικής αντοχής ≥ 30KV/mm, επιμήκυνση 1000% |
| 125 | Δεματικά (250x4,8) mm Κατασκευασμένο από nylon 6/6 χωρίς στοιχεία αλογόνου,θερμοκρασία λειτουργίας, -35oC έως + 80oC. Στην συσκευασία θα αναγράφονται οι διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους |
| 126 | Δεματικά (430x4,8) mm Κατασκευασμένο από nylon 6/6 χωρίς στοιχεία αλογόνου,θερμοκρασία λειτουργίας, -35oC έως + 80oC. Στην συσκευασία θα αναγράφονται οι διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους |
| 127 | Πολύπριζο 3 εξόδων χωρίς καλώδιο Πολύπριζο 2P+E 16 A 250 V~, λευκό , 3 εξόδων ασφαλείας (επαφές γείωσης κεντρικές και πλευρικές) |
| 128 | Πολύπριζο 5 εξόδων χωρίς καλώδιο Πολύπριζο 5 εξόδων σούκο χωρίς καλώδιο (με ή χωρίς διακόπτη on/off) με μέγιστο ρεύμα λειτουργίας 16Α |
| 129 | Πρίζα δικτύου RJ45 Πρίζα δικτύου για εξωτερική τοποθέτηση με αυτοκόλλητο. Κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής αντοχής. Επαφές από επιχρυσωμένο, επινικελωμένο ορείχαλκο |
| 130 | Πρίζα τηλεφωνική RJ11 Πρίζα τηλεφωνική για εξωτερική τοποθέτηση με αυτοκόλλητο. Κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής αντοχής. Επαφές από επιχρυσωμένο, επινικελωμένο ορείχαλκο |
| 131 | ΤΑΦ σούκο Πολλαπλός αντάπτορας ασφαλείας 230 V~, λευκό, φις 2P+E 16 A, τρείς έξοδοι 2P+E 16 A |

| Γιαννιτσά 06/06/2019 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Πράσινου-Καθαριότητας Παπαδόπουλος Λάζος ΠΕ3 Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | Γιαννιτσά 06/06/2019 Ο Συντάξας Χατζόπουλος Αναστάσιος ΔΕ1 Δοικητικού |
| --- | --- |

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Μελέτης : 11/2019 |  | «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Πέλλας» Προϋπολογισμός : 210.771,85 € με Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- |

### Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 210.771,85 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(24%) και θα καλυφθεί από ανταποδοτικά έσοδα του προϋπολογισμού οικ. ετών 2019 (52.692,96 €)  -2020 (105.385,93 €) -2021 (52.692,96 €) του Δήμου Πέλλας σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.001 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού».

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ(€) | Κ.ΑΞΙΑ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λάμπα LED E27 10W | Τεμάχια | 2.100 | 2,00 | 4.200,00 |
| 2 | Λάμπα LED E27 8-10W ΤΥΠΟΥ FILAMENT | Τεμάχια | 600 | 3,90 | 2.340,00 |
| 3 | Λαμπτήρας LED E27 14-16W | Τεμάχια | 3.100 | 7,80 | 24.180,00 |
| 4 | Λάμπα LED E27 14-16W λεπτή | Τεμάχια | 1.000 | 3,30 | 3.300,00 |
| 5 | Λαμπτήρας Na 70W E27 Αχλαδωτός με εσωτερική εκκίνηση | Τεμάχια | 2.000 | 8,40 | 16.800,00 |
| 6 | Λαμπτήρας Na 250W E40 αχλαδωτός με εξωτερική εκκίνηση | Τεμάχια | 200 | 17,00 | 3.400,00 |
| 7 | Λαμπτήρας Na 70W E27 με εξωτερικό εκκινητή | Τεμάχια | 200 | 10,80 | 2.160,00 |
| 8 | Λαμπτήρας Na 100W E40 με εξωτερικό εκκινητή | Τεμάχια | 150 | 13,20 | 1.980,00 |
| 9 | Λαμπτήρας Na 150W E40 με εξωτερικό εκκινητή | Τεμάχια | 150 | 14,20 | 2.130,00 |
| 10 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 1000W | Τεμάχια | 20 | 93,00 | 1.860,00 |
| 11 | Λαμπτήρας Na 400W E40 | Τεμάχια | 70 | 9,00 | 630,00 |
| 12 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 400W E40 | Τεμάχια | 70 | 8,00 | 560,00 |
| 13 | Λαμπτήρας σηματοδότησης 60W E27 | Τεμάχια | 150 | 1,50 | 225,00 |
| 14 | Λαμπτήρας LED SMD E14 7-9W | Τεμάχια | 50 | 1,80 | 90,00 |
| 15 | Λαμπτήρας LED SMD G13 9W 230V | Τεμάχια | 300 | 2,30 | 690,00 |
| 16 | Λαμπτήρας LED SMD G13 18W 230V | Τεμάχια | 350 | 3,20 | 1.120,00 |
| 17 | Λαμπτήρας LED SMD G13 22W 230V | Τεμάχια | 150 | 4,10 | 615,00 |
| 18 | Φωτιστικό κορυφής Na 70W Ε27 λευκό-οπαλ ή διάφανο | Τεμάχια | 50 | 55,00 | 2.750,00 |
| 19 | Φωτιστικό κορυφής Na 250W /E40 λευκό-οπαλ ή διάφανο | Τεμάχια | 20 | 65,00 | 1.300,00 |
| 20 | Πλαστικό κορυφής | Τεμάχια | 100 | 11,00 | 1.100,00 |
| 21 | Λαμπάκι νυκτός LED SMD E14 230V | Τεμάχια | 1.200 | 1,40 | 1.680,00 |
| 22 | Panel LED 40-50W 60x60 | Τεμάχια | 60 | 24,00 | 1.440,00 |
| 23 | Λαμπτήρας φθορισμού 18W | Τεμάχια | 250 | 1,35 | 337,50 |
| 24 | Λαμπτήρας φθορισμού 36W | Τεμάχια | 340 | 1,50 | 510,00 |
| 25 | Λαμπτήρας φθορισμού 58W | Τεμάχια | 200 | 1,90 | 380,00 |
| 26 | Εκκινητής 70-400 W 230V | Τεμάχια | 200 | 3,55 | 710,00 |
| 27 | Εκκινητής 1000W | Τεμάχια | 80 | 9,20 | 736,00 |
| 28 | Στάρτερ 4-22W | Τεμάχια | 200 | 0,32 | 64,00 |
| 29 | Στάρτερ 4-65W | Τεμάχια | 200 | 0,32 | 64,00 |
| 30 | Φωτιστικό δρόμου led ≤30W 230V | Τεμάχια | 220 | 49,00 | 10.780,00 |
| 31 | Φωτιστικό δρόμου led ≤60W 230V | Τεμάχια | 90 | 78,00 | 7.020,00 |
| 32 | Φωτιστικό δρόμου led ≤120W 230V | Τεμάχια | 30 | 133,00 | 3.990,00 |
| 33 | Φωτιστικό δρόμου Na 70W E27 | Τεμάχια | 60 | 36,00 | 2.160,00 |
| 34 | Φωτιστικό δρόμου με E27 χωρίς όργανα έναυσης | Τεμάχια | 30 | 28,00 | 840,00 |
| 35 | Φωτιστικό δρόμου Na 250W E40 | Τεμάχια | 30 | 59,00 | 1.770,00 |
| 36 | Προβολέας LED SMD ΙΣΧΥΟΣ 70W 230V | Τεμάχια | 80 | 27,00 | 2.160,00 |
| 37 | Προβολέας LED SMD ΙΣΧΥΟΣ 100W 230V | Τεμάχια | 80 | 35,00 | 2.800,00 |
| 38 | Προβολέας LED SMD ΙΣΧΥΟΣ 150W 230V | Τεμάχια | 100 | 55,00 | 5.500,00 |
| 39 | Προβολέας μετάλλου 1000W Ε40 230V | Τεμάχια | 20 | 172,00 | 3.440,00 |
| 40 | Γλόμπος Φ300 λευκός | Τεμάχια | 600 | 9,30 | 5.580,00 |
| 41 | Γλόμπος Φ400 λευκός | Τεμάχια | 100 | 20,32 | 2.032,00 |
| 42 | Ηλεκτρομαγνητικό Ballast για λαμπτήρες Νατρίου/Μετάλλου 70W 230V | Τεμάχια | 800 | 6,88 | 5.504,00 |
| 43 | Ηλεκτρομαγνητικό Ballast για λαμπτήρες Νατρίου/ Μετάλλου 100W 230V | Τεμάχια | 100 | 7,92 | 792,00 |
| 44 | Ηλεκτρομαγνητικό Ballast για λαμπτήρες Νατρίου 150W 230V | Τεμάχια | 130 | 9,60 | 1.248,00 |
| 45 | Ηλεκτρομαγνητικό Ballast για λαμπτήρες Νατρίου 250W 230V | Τεμάχια | 100 | 9,60 | 960,00 |
| 46 | Καλώδιο εύκαμπτο 2x1mm2 | Μέτρα | 1.000 | 0,26 | 260,00 |
| 47 | Καλώδιο εύκαμπτο 3x1,5mm2 | Μέτρα | 500 | 0,49 | 245,00 |
| 48 | Καλώδιο εύκαμπτο 3x2,5mm2 | Μέτρα | 1.000 | 0,72 | 720,00 |
| 49 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5mm2 | Μέτρα | 1.000 | 0,51 | 510,00 |
| 50 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5mm2 | Μέτρα | 1.000 | 0,73 | 730,00 |
| 51 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x4mm2 | Μέτρα | 200 | 1,25 | 250,00 |
| 52 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x10mm2 | Μέτρα | 200 | 2,80 | 560,00 |
| 53 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5mm2 | Μέτρα | 700 | 1,25 | 875,00 |
| 54 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x4mm2 | Μέτρα | 300 | 1,92 | 576,00 |
| 55 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x6mm2 | Μέτρα | 200 | 2,81 | 562,00 |
| 56 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x10mm2 | Μέτρα | 100 | 4,38 | 438,00 |
| 57 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x16mm2 | Μέτρα | 100 | 6,65 | 665,00 |
| 58 | Καλώδιο 1x2,5mm2 (τύπου Δ.Ε.Η.) | Μέτρα | 1.000 | 0,68 | 680,00 |
| 59 | Καλώδιο UTP | Μέτρα | 1.525 | 0,28 | 427,00 |
| 60 | Χαλκός 25mm2 | Μέτρα | 100 | 2,14 | 214,00 |
| 61 | Χαλκός 35mm2 | Μέτρα | 50 | 2,96 | 148,00 |
| 62 | Έυκαμπτος σωλήνας (φλεξίμ) Φ14 λευκός ή γκρί | Μέτρα | 400 | 0,44 | 176,00 |
| 63 | Έυκαμπτος σωλήνας (φλεξίμ) Φ20 λευκός ή γκρί | Μέτρα | 600 | 0,62 | 372,00 |
| 64 | Κανάλι πλαστικό 25x25 | Μέτρα | 100 | 0,98 | 98,00 |
| 65 | Κανάλι πλαστικό 40x40 | Μέτρα | 100 | 1,86 | 186,00 |
| 66 | Κανάλι τοίχου 25χ25 αυτοκόλλητο | Μέτρα | 60 | 2,00 | 120,00 |
| 67 | Ηλεκτρόδιο γείωσης με κολάρο | Τεμάχια | 30 | 5,60 | 168,00 |
| 68 | Πίνακας πλαστικός εξωτερικός τριών σειρών με καπάκι | Τεμάχια | 20 | 42,00 | 840,00 |
| 69 | Χρονοδιακόπτης ράγας ημερήσιος με εφεδρεία | Τεμάχια | 60 | 35,00 | 2.100,00 |
| 70 | Πρίζα επίτοιχη εξωτερική | Τεμάχια | 100 | 2,70 | 270,00 |
| 71 | Διακόπτης εξωτερικός απλός ή A/R | Τεμάχια | 40 | 2,80 | 112,00 |
| 72 | Διακόπτης χωνευτός αλέ ρετούρ | Τεμάχια | 40 | 2,40 | 96,00 |
| 73 | Πρίζα σούκο χωνευτή | Τεμάχια | 40 | 2,00 | 80,00 |
| 74 | Μικροαυτόματος 1Χ6Α | Τεμάχια | 200 | 4,00 | 800,00 |
| 75 | Μικροαυτόματος 1Χ10Α | Τεμάχια | 100 | 4,00 | 400,00 |
| 76 | Μικροαυτόματος 1Χ16Α | Τεμάχια | 100 | 4,00 | 400,00 |
| 77 | Μικροαυτόματος 1Χ20Α | Τεμάχια | 50 | 4,00 | 200,00 |
| 78 | Μικροαυτόματος 1Χ32Α | Τεμάχια | 40 | 4,00 | 160,00 |
| 79 | Μικροαυτόματος 3Χ16Α | Τεμάχια | 20 | 16,50 | 330,00 |
| 80 | Μικροαυτόματος 3Χ20Α | Τεμάχια | 20 | 16,50 | 330,00 |
| 81 | Μικροαυτόματος 3Χ32Α | Τεμάχια | 10 | 16,50 | 165,00 |
| 82 | ΝΕΟΖΕΤ κομπλέ 1x63A (D02) χωρίς φυσίγγιο | Τεμάχια | 50 | 3,54 | 177,00 |
| 83 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 1Χ 40Α | Τεμάχια | 30 | 3,45 | 103,50 |
| 84 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 3Χ 40Α | Τεμάχια | 30 | 10,55 | 316,50 |
| 85 | Διακόπτης διαρροής 2x40Α 30mA | Τεμάχια | 100 | 27,00 | 2.700,00 |
| 86 | Διακόπτης διαρροής 4x40Α 30mA | Τεμάχια | 40 | 36,00 | 1.440,00 |
| 87 | Λυχνία ράγας LED | Τεμάχια | 100 | 2,30 | 230,00 |
| 88 | Λυχνία ράγας 3LED | Τεμάχια | 60 | 9,80 | 588,00 |
| 89 | Μπάρα γεφύρωσης μονοπολική 12 στοιχείων 10mm2 | Τεμάχια | 40 | 2,00 | 80,00 |
| 90 | Μπάρα γεφύρωσης τριπολική 12 στοιχείων 10mm2 | Τεμάχια | 40 | 5,15 | 206,00 |
| 91 | Τηλεχειριζόμενος διακόπτης ράγας 4 επαφών | Τεμάχια | 40 | 19,80 | 792,00 |
| 92 | Τηλεχειριζόμενος διακόπτης ράγας 2 επαφών | Τεμάχια | 30 | 13,00 | 390,00 |
| 93 | Κλέμα πολύφωτου άκαυστη 2,5mm2 (12αδα) | Τεμάχια | 100 | 0,82 | 82,00 |
| 94 | Κλέμα πολύφωτου άκαυστη 6mm2 (12αδα) | Τεμάχια | 100 | 0,92 | 92,00 |
| 95 | Κλέμα πολύφωτου άκαυστη 10mm2 (12αδα) | Τεμάχια | 100 | 1,27 | 127,00 |
| 96 | Κλέμα πολύφωτου άκαυστη 16mm2 (12αδα) | Τεμάχια | 60 | 2,05 | 123,00 |
| 97 | Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας | Τεμάχια | 60 | 31,00 | 1.860,00 |
| 98 | Πίνακας μεταλλικός IP 65 δύο σειρών | Τεμάχια | 20 | 51,20 | 1.024,00 |
| 99 | Πίνακας μεταλλικός IP 65 τριών σειρών | Τεμάχια | 15 | 63,00 | 945,00 |
| 100 | Πίνακας πίλαρ 600x600x300 (μία πόρτα και παραθυράκι) | Τεμάχια | 8 | 137,00 | 1.096,00 |
| 101 | Πίνακας πίλαρ 1000x800x300 (δύο πόρτες και παραθυράκι) | Τεμάχια | 10 | 253,00 | 2.530,00 |
| 102 | Φυσίγγιο ΝΕΟΖΕΤ 25Α | Τεμάχια | 60 | 0,35 | 21,00 |
| 103 | Φυσίγγιο ΝΕΟΖΕΤ 35Α | Τεμάχια | 200 | 0,35 | 70,00 |
| 104 | Φυσίγγιο ΝΕΟΖΕΤ 50Α | Τεμάχια | 200 | 0,35 | 70,00 |
| 105 | Φυσίγγιο ΝΕΟΖΕΤ 80Α | Τεμάχια | 80 | 1,75 | 140,00 |
| 106 | Φυσίγγιο Δ.Ε.Η. 40Α | Τεμάχια | 200 | 0,35 | 70,00 |
| 107 | Ντουί πορσελάνης Ε27 | Τεμάχια | 200 | 0,40 | 80,00 |
| 108 | Ντουί πορσελάνης τύπου Δ.Ε.Η. Ε27 | Τεμάχια | 400 | 0,80 | 320,00 |
| 109 | Ντουί πορσελάνης Ε40 | Τεμάχια | 200 | 1,45 | 290,00 |
| 110 | Ντουί πορσελάνης με αυτιά Ε27 | Τεμάχια | 400 | 0,50 | 200,00 |
| 111 | Ντουί απλό Ε14 | Τεμάχια | 60 | 0,45 | 27,00 |
| 112 | Μετατροπέας από Ε40 σε Ε27 | Τεμάχια | 200 | 1,40 | 280,00 |
| 113 | Κυπαρισσάκι 35mm2 | Τεμάχια | 100 | 1,00 | 100,00 |
| 114 | Κυπαρισσάκι 70mm2 | Τεμάχια | 100 | 1,70 | 170,00 |
| 115 | Ρόκα 6/25 | Κουτί | 100 | 1,85 | 185,00 |
| 116 | Ρόκα 8/35 | Κουτί | 100 | 1,95 | 195,00 |
| 117 | Ρόκα 10/35 | Κουτί | 100 | 2,30 | 230,00 |
| 118 | Ρόκα 12/35 | Κουτί | 100 | 3,30 | 330,00 |
| 119 | Ρόκα 14/35 | Κουτί | 80 | 3,90 | 312,00 |
| 120 | Φις σούκο αρσενικό | Τεμάχια | 200 | 0,78 | 156,00 |
| 121 | Φις σούκο θηλυκό | Τεμάχια | 200 | 0,88 | 176,00 |
| 122 | Μονωτική ταινία στενή | Τεμάχια | 1.000 | 0,53 | 530,00 |
| 123 | Μονωτική ταινία φαρδιά | Τεμάχια | 100 | 1,10 | 110,00 |
| 124 | Λαστιχοταινία | Τεμάχια | 80 | 4,30 | 344,00 |
| 125 | Δεματικά 250x4,8 | Σακουλάκια | 100 | 2,50 | 250,00 |
| 126 | Δεματικά 430x4,8 | Σακουλάκια | 100 | 4,80 | 480,00 |
| 127 | Πολύπριζο 3 εξόδων χωρίς καλώδιο | Τεμάχια | 40 | 5,60 | 224,00 |
| 128 | Πολύπριζο 5 εξόδων χωρίς καλώδιο | Τεμάχια | 40 | 6,50 | 260,00 |
| 129 | Πρίζα δικτύου RJ45 | Τεμάχια | 40 | 3,57 | 142,80 |
| 130 | Πρίζα τηλεφωνική RJ11 | Τεμάχια | 40 | 0,80 | 32,00 |
| 131 | ΤΑΦ σούκο | Τεμάχια | 40 | 2,25 | 90,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ.ΑΞΙΑΣ (€) |  |  |  |  | 169.977,30 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%(€) |  |  |  |  | 40.794,55 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ(€) |  |  |  |  | 210.771,85 |

Οι ανωτέρω τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα των τιμών εμπορίου.

| Γιαννιτσά 06/06/2019 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Πράσινου-Καθαριότητας Παπαδόπουλος Λάζος ΠΕ3 Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | Γιαννιτσά 06/06/2019 Ο Συντάξας Χατζόπουλος Αναστάσιος ΔΕ1 Δοικητικού |
| --- | --- |